| ICS | 01.040.11 |
| --- | --- |
| CCS | C 50/64 |

21

辽宁省地方标准

DB21/T XXXX—XXXX

静脉用药调配医院感染管理规范

Hospital infections management standards for specifications

Intravenous medication formulation

（征求意见稿）

2023 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局  发布

目    录

前言	II

总则	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  静脉用药调配中心（室）管理要求	3

5  静脉用药调配中心（室）人员要求	4

6  静脉用药调配中心（室）建筑结构布局基本原则	4

7  静脉用药配制中心（室）隔离、消毒、灭菌基本原则	5

8  静脉用药调配中心（室）设备设施基本要求	6

9  静脉用药调配中心（室）医院感染管理技术要求	7

附录A 	15

参考文献 	19

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省卫生健康委员会提出并归口。

本文件主要起草单位：辽宁省预防医学会、辽宁省人民医院（暨中国医科大学人民医院）、中国医科大学附属第一医院、中国医科大学附属第二医院、辽宁省肿瘤医院（暨中国医科大学肿瘤医院）、辽宁省卫生健康监督中心、大连医科大学附属第二医院、大连医科大学附属第三医院、大连大学附属中山医院、锦州医科大学附属第一医院、辽宁中医药大学附属二院、沈阳市卫生健康监督中心、沈阳市疾病预防控制中心、大连医科大学附属大连市友谊医院、沈阳市第一人民医院、沈阳医学院附属二院、营口市中心医院。

本文件主要起草人：韩克军、孟繁利、张静萍、张秀月、战东、贾祝强、刘文芝、刘显辉、黄牧、刘馨、胡婷嫣、康岩、张波、宋鑫、吴菲、朱婉、王海旭、陈禹含、闫帅。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈， 我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址沈阳市和平区太原北街一段2号，联系电话024-23396955。

文件起草单位通讯地址沈阳市沈河区文艺路33号，联系电话024-24016649。

- 总则

我们已经进入了对可预防医院感染“零容忍时代”，为加强医院感染管理，规范医疗机构静脉药物调配工作，有效防控静脉药物调配操作过程中医院感染高危风险因素，保障静脉用药安全、防止静脉用药导致医院感染发生，有效预防职业暴露及减轻环境污染。提升静脉输液成品质量，促进临床静脉用药安全、有效、经济、适当。根据《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理办法》等相关文件内容制定本规范。

- 1  范围

本规范是静脉用药调配工作医院感染质量管理的基本要求，适用于中华人民共和国境内各级各类医疗机构的静脉用药调配中心和静脉药物调配室，规定了各级各类医疗机构静脉用药调配的医院感染管理要求，适用于医疗机构开展集中或者分散临床静脉药物调配全过程的质量管理，包括肠外营养液、危害药品和其他静脉用药调配的全过程。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于文件。

GB15982-20122012.6.29  医院消毒卫生标准

WS/T367-20122012.4.5  医疗机构消毒技术规范

WS/T367-20122012.4.5  医院空气净化管理规范

WS/T311-20092009.4.1  医院隔离技术规范

WS/T511-2016  经空气传播疾病医院感染预防与控制规范

WS/T510-2016  病区医院感染管理规范

WS/T512-2016  医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范

WS/T527-2016  医疗机构内通用医疗服务场所的命名

《中华人民共和国传染病防治法》

《医院感染管理办法》中华人民共和国卫生部令第48号2006.7.6

《医疗机构制剂配制质量管理规范》

《医疗机构制剂配制监督管理办法》

《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）》国卫办医函〔2021〕598号

《二、三级综合医院药学部门基本标准（试行）》

《导管相关血流感染预防与控制技术指南卫办医政发》〔2010〕187号2010.11.29

《血源性病原体职业防护导》则GBZ/T213-200820093.2

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

- 静脉用药调配  intravenou medication preparation

是指医疗卫生机构静脉用药集中调配部门和各病区根据临床需要根据医师处方或用药医嘱，经药师进行适宜性审核，由药学专业技术人员或护理专业人员按照无菌操作要求，在在符合要求的静脉用药集中调配中心或治疗准备室中对静脉用药按照医嘱进行加药混合调配，使其成为可供临床直接静脉输注使用的成品输液操作过程。

- 3.2

- 静脉用药调配室即治疗准备室  treatment preparation room

包括：缓冲间，配液室，污物暂存室三部分组成。医务人员为患者实施治疗前的准备工作，如配制药液、存放无菌物品、清洁物品、药品等。设施配置：包括操作台、符合国家规范要求的空气消毒装置、物（药）品柜、冰箱、处置车、锐（利）器盒、医疗废物桶、非医疗废物桶、手卫生设施等。如果配制化疗药物应配置生物安全柜。仅允许本岗位医务人员佩戴口罩进入，严禁逆行。空气和物体表面消毒应符合GB15982的规定。

3.3

- 微型移动超净工作台  micro mobilitysuperclean bench

又称微型移动净化工作台，是一种供单人操作局部净化设备，体积小，重量轻，便于搬运和携带，适合野外和现场作业。便于气流形式为垂直层流与水平层流，它可造就局部高清洁度空气环境，是科研制药、医疗卫生、电子光学仪器等行业理想的专用设备。

- 3.4

- 超净配药器  ultra clean dispenser

具有过滤空气功能的配药设备，利用超净工作台原理，通过实现局部百级空气洁净环境，以洁净气体为动力源，替代手工推拉溶药器芯杆进行配药，避免了溶药器内壁在环境中暴露，降低了配药环境和手工操作对药液的影响。

- 3.5

- 静态环境  static environment

室内净化空调设施及功能齐备并运行，如有医疗设备，医疗设备已安装并可运行，但无工作人员的状态。

- 3.6

- 动态环境  dynamic environment

洁净室已处于正常生产状态，相关设施设备己经安装并运行，并有规定数目的人员在场，按照规定制度进行工作。

- 3.7

- 不溶性微粒  insoluble particles

指不溶于水或有机溶剂，非代谢性的，肉眼所看不见的颗粒物。其粒径一般在1-50μm之间。输液和注射液在可见异物检查符合规定后，其中仍存在直径一般在50μm以下，肉眼看不见的不溶性微小物质，一旦进入人体，可终生留于体内。

- 3.8

- 职业暴露  occupational exposure

指劳动者在从事职业活动中，通过眼、口、鼻及其他黏膜、破坏皮肤或非胃肠道接触含血源性病原体的血液或其他潜在传染性物质的状态。破损皮肤包括皮炎、倒刺、割伤、擦伤、磨伤和痤疮。

- 3.9

- 工程控制  engineering control

指采取某些措施和工具隔离或消除工作场所血源性病原体危害，如使用处理锐器的容器、自带套管的针具或更安全的医疗设施（包括锐器伤害防护装置和无针系统）。

- 3.10

- 安全器具  safety-engineereddevices，SEDs

指用于抽取动静脉血液、其他体液或注射药物的无针或有针的装置，通过内在的设计降低职业暴露风险。

- 4  静脉用药调配中心（室）管理要求

4.1  医疗卫生机构法定代表人为静脉药物调配管理工作第一责任人，组织制定静脉药物调配有关的消毒隔离、质量管理、监测、设备设备管理及职业安全防护等管理制度和应急预案，防止静脉调配导致传染病传播和环境污染事故。

4.2  二级以上医疗机构静脉用药调配中心要求

4.2.1  静配中心应当按照规定，配备数量适宜、结构合理的药学专业技术人员和工勤人员，每年应当接受与其岗位相适应的继续医学教育。并进行职业安全防护和医院感染预防与控制相关知识培训考核。

4.2.2  静配中心负责人负责用药医嘱审核的人员、负责摆药贴签核对、加药混合调配的人员、从事静脉用药集中调配工作的药学专业技术人员应当符合 《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）》国卫办医函〔2021〕598号的人员要求

4.2.3  从事与静脉用药集中调配工作相关的人员，每年至少进行一次健康检查，建立健康档案。对患有传染性疾病或者其他可能污染药品的疾病、或患有精神性疾病等不宜从事药品调配工作的，应当调离工作岗位。

4.3  临床分散的静脉用药调配室即治疗准备室要求

4.3.1  各级医疗机构应建立规范的治疗准备室Treatmentpreparationroom: 包括：缓冲间，配液室，污物暂存室三部分组成。应配齐设施设备。

4.3.2  治疗准备室应做到人流、物流遵循由洁到污，禁止逆行。

4.4  基本原则

4.4.1  医疗卫生机构法定代表人为医院感染管理工作第一责任人，组织制定静脉药物调配医院感染有关的消毒隔离、质量管理、监测、设备设备管理及职业安全防护等管理制度和应急预案，防止因医院感染导致传染病传播和职业暴露事故。

4.4.2  静脉药物调配洁净区动态环境监测应达到静态环境监测标准

4.4.2.1  静脉药物调配功能区之间的缓冲衔接和人流与物流走向合理，不得交叉。

4.4.2.2  不同洁净级别区域间应当有防止交叉污染的相应设施，严格控制流程布局上的交叉污染风险。

4.4.2.3  应保证洁净台或生物安全柜空气动态洁净度环境达到静态环境标准

4.4.2.4  采用无菌非接触技术规范执行无菌技术操作规程。

4.4.3  配备必要的防护用品。使用安全器具进行工程控制，隔离或消除工作场所血源性病原体危害。

4.4.4  医院感染暴发报告

4.4.4.1  建立医院感染暴发报告管理责任制，杜绝瞒报、漏报、迟报情况发生，明确科室负责人为第一责任人。

4.4.4.2  制订并落实医院感染暴发报告的规章制度、工作程序和处置工作预案，有效控制医院感染暴发。

4.4.4.3  静脉用药调配中心（室）医务人员在医院感染暴发报告及处置工作中的职责，做到分工明确，反应快速，管理规范。

4.4.4.4  医院感染管理部门对静脉用药调配中心（室）医院感染管理工作及医院感染暴发的报告、处置工作进行质量评估和检查指导。

4.4.5  防止职业危害

4.4.5.1  应采取有效应对措施措施防止手消毒液和操作手套导致的手部过敏情况发生。

4.4.5.2  应采取有效应对措施防止职业危害：机械性损伤如割伤、刺伤；生理结构的损伤如手指关节损伤或劳损；化学性损伤。

- 5  静脉用药调配中心（室）人员要求

5.1  熟悉相关法律法规，遵守岗位职责，责任心强，掌握静脉用药调配管理规章制度和工作流程；

5.2  保证输液过程中的环节质量。严禁输液配制的差错发生，发生输液配制的差错应急情况时应急措施，并及时报告；

5.3  熟悉排药、核对、配置、拆包、加药、清洁消毒、包装、运送的正确操作程序。

5.4  从事静脉用药集中调配工作的药学专业技术人员，护理人员，工勤人员等均应当接受医院感染知识培训并考核合格，每年应当接受与其岗位相适应的继续医学教育。并进行职业安全防护和医院感染预防与控制相关知识培训考核。

5.5  从事与静脉用药集中调配工作相关的人员，每年至少进行一次健康检查，建立健康档案。必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害

5.6  对患有传染性疾病或者其他可能污染药品的疾病、或患有精神性疾病、过敏体质等不宜从事药品调配工作的，应当调离工作岗位。

- 6  静脉用药调配中心（室）建筑结构布局基本原则

6.1  基本原则

医院静脉用药调配中心（室）的新建、扩建和改建，应遵循医院感染预防与控制的原则，遵守国家法律法规对医院建筑和职业防护的相关要求，进行充分论证。

6.2  基本要求

6.2.1  静脉用药调配中心

6.2.1.1  静配中心（室）选址应当远离污染源，不宜设置于地下室或半地下室，宜设于人员流动较少、位置相对独立的安静区域，且便于成品输液的运送。

6.2.1.2  周围环境、路面、植被、空气等不会对静配中心和静脉用药调配过程造成污染。室内应当设置有防止尘埃和鼠、昆虫等进入的有效设施，静配中心内不设置地漏

6.2.1.3  洁净区采风口应设置在周围30米内环境清洁、无污染地区，离地面高度不低于3米。

6.2.1.4  建筑面积应符合医院建设方面的有关要求,并兼顾未来发展规划的需要。

6.2.1.5  应当合理划分各功能区，在不同区域之间形成合理的缓冲区域。建筑布局应设有洁净区、非洁净控制区、辅助工作区（包括生活区）三个功能区。

6.2.1.5.1  洁净区其内部可根据功能划分为物品摆放区（无菌物品、清洁物品、药品等）、药液配制区等，洁净区设有调配操作间、一次更衣室、二次更衣室以及洗衣洁具间；

6.2.1.5.2  非洁净控制区设有用药医嘱审核、打印输液标签、贴签摆药核对、成品输液核查、包装配送、清洁间、普通更衣及放置工作台、药架、推车、摆药筐、医疗垃圾和输液瓶（袋）暂存间等区域；

6.2.1.5.3  辅助工作区设有二级药品库、物料储存区、药品脱外包区、转运箱和转运车存放间等；面积充足的情况下应设有其他辅助工作区域如普通更衣区、普通清洗区、耗材存放区、冷藏区、推车存放区、休息区、会议区等。

6.2.1.5.4  配套的空调机房也是静配中心的辅助工作区，但属于污染源区域。

6.2.1.5.5  生活区包括：综合性会议示教、清洁消毒工具清洗消毒晾干间、更衣室、值班室、办公室、休息室、淋浴室和卫生间。

6.2.2  静脉用药调配室（病区治疗准备室）包括：缓冲间，配液室，污物暂存室三部分组成。

- 7  静脉用药配制中心（室）隔离、消毒、灭菌基本原则

7.1  隔离原则

7.1.1  在新建、改建与扩建时，建筑布局应具备隔离预防的功能，区域划分应、设立两通道和三区之间的缓冲间、缓冲间两侧的门不应同时开启、应严格流程和三区的管理。各区之间界线清楚，标识明显。

7.1.2  应根据国家的有关法规，结合本医院的实际情况，制定隔离预防制度并实施。

7.1.3  隔离的实施应遵循“标准预防”和“基于疾病传播途径的预防”的原则。

7.1.4  应采取有效措施，管理感染源、切断传播途径和保护易感人群。

7.1.5  医务人员防护用品应符合国家相关标准，在有效期内使用。应严格按照区域流程，在不同的区域，穿戴不同的防护用品，离开时按要求摘脱，并正确处理使用后物品。

7.1.6  应加强医务人员隔离与预防知识的培训，为其提供合适的、必要的防护用品，掌握常见传染病的传播途径、隔离方式和防护技术，熟练掌握操作规程。

7.1.7  医务人员的手卫生应符合WS/T313。各区应安装适量的非手触式开关的流动水洗手池。

7.1.8  隔离区域的消毒应符合国家有关规定。

7.2  清洁、消毒、灭菌原则

7.2.1  应遵循先清洁再消毒的原则，采取湿式的卫生清洁方式。

7.2.2  根据分区风险等级和清洁等级要求制定标准化操作规程，内容应包括清洁与消毒的工作流程、作业时间和频率、使用的清洁剂与消毒剂名称、配制放度、作用时间以及更换频率等。

7.2.3  应根据环境表面和污染程度选择适宜的清洁剂。

7.2.4  有明确污染的环境表面，应根据病原体抗力选择有效的消毒剂，消毒剂的选择参考WS/T367执行。消毒产品的使用按照其使用说明书执行。

7.2.5  明显污染时可采用消毒温巾加消毒液进行先清洁后消毒。

7.2.6  清洁区域时，应有序进行，由上而下，由里到外，由轻度污染到重度污染。

7.2.7  实施清洁与消毒时应做好个人防护，不同区域环境清洁人员个人防护应符合规定。工作结束时应做好手卫生与人员卫生处理，手卫生应执行WS/T313的要求。

7.2.8  清洁工具应分区使用，实行颜色标记。

7.2.9  宜使用微细纤维材料的擦拭布巾和地巾。

7.2.10  对仪器设备表面进行清洁与消毒时，应参考仪器设备说明书，关注清洁剂与消毒剂的兼容性，选择适合的清洁与消毒产品。

7.2.11  不宜采用高水平消毒剂进行日常消毒。

7.2.12  不应将使用后或污染的擦拭布巾或地巾重复浸泡至清洁用水、使用中清洁剂和消毒剂内。

7.2.13  下列情况应强化清洁与消毒

a)发生感染暴发时，如不动杆菌属、艰难梭菌、诺如病毒、新型冠状病毒感染等感染暴发；

b)环境表面检出多重耐药菌，如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、产超广谱β内酰胺酶 (ESBLs）细菌以及耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌（CRE）等耐药菌。

7.2.13.1  强化清洁与消毒时，应落实接触传播、飞沫传播和空气传播的隔离措施，具体参照WS/T311执行。

7.2.13.2  强化清洁与消毒时，应增加清洁与消毒频率，并根据病原体类型选择消毒剂。

7.3.3  应开展环境清洁与消毒质量评估工作，并关注引发感染暴发的病原体在环境表面的污染情况。

- 8  静脉用药调配中心（室）设备设施基本要求

8.1  静脉用药调配中心设备设施基本要求

8.1.1  静配中心应当根据调配药品的性质分别建立不同的送风口、排/回风系统。洁净区内的气流循环模式、送风口和排/回风口数量和位置应当符合相关标准要求。

8.1.2  静脉用药调配中心在设计和施工时，应考虑使用时便于进行清洁工作。

8.1.2.1  洁净区的内表面应平整光滑，无裂缝，接口严密，无颗粒物脱落，并能耐受清洗和消毒。墙面与地面、天花板等交界处宜成弧形或采取其它措施，以减少积尘和便于清洁。

8.1.2.2  静脉用药调配中心内洁净区的窗户，技术夹层及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或顶棚的连接部位均应密封。应避免出现不易清洁的部位。

8.1.3  静脉用药调配中心内洁净区应设有随时监测的仪器、仪表，包括温度计、湿度计、空气压力计等。

8.1.4  中心内各洁净区在尘埃粒子数、细菌测试、换气次数、温湿度等方面按洁净级别均需达到《药品生产质量管理规范》（GMP）相应要求。中心建立后需经省食品药品监督管理部门或省、市属法定检测部门检测合格并出具书面报告后方可投入使用。中心建成使用后每年应至少做一次检测，合格后方可继续投入使用，检测报告须存档。

8.1.5  静脉用药调配中心内应具有与所调配静脉药物相适应的药品库房，并有通风、防潮、调温设施。应设立专门的外包装拆启场所（区域）。

8.1.6  静脉用药调配中心内应有足够的照度，普通工作间的照度宜大于300勒克斯。洁净区照度参照GMP标准。

8.1.7  静脉用药调配中心洁净区应根据操作需要，应合理配置生物安全柜、水平层流洁净台为A级（百级）、超净配药器。物（药）品柜、药架、药物振荡器、冰箱、锐（利）器盒、医疗废物桶、非医疗废物桶、手卫生设施、医用冷藏柜等相应设备。没有与室外直接通风条件的应配置紫外线灯或空气消毒器。

8.1.7.1  配置水平层流洁净台，用于调配电解质类及其他普通输液和肠外营养液等成品输液，应当采用顶进风型、操作窗无前玻璃档板、无水龙头；

8.1.7.2  配置生物安全柜，用于调配抗生素和危害药品等成品输液。水平层流洁净台和生物安全柜应当符合国家标准，生物安全柜应当选用Ⅱ级A2型号。

8.1.7.2.1  需将抗生素类药物及危害药物（包括抗肿瘤药物、免疫抑制剂等）的配置和肠道外营养及普通药物的配置分开。

8.1.7.2.2  需要建立两套独立的送排（回）风系统，或配置抗生素类药物及危害药物的洁净区为独立全排风系统。排风口要远离其它采风口，距离不小于3米，排风应经处理后方可排入大气。

8.1.7.3  一次更衣室应配备鞋柜（架）、洗手池、洗手清洁剂、干手设备、计时器、洗手消毒液、六步洗手宣传图等。

8.1.7.4  二次更衣室应配备更衣柜（挂衣钩）、一次性无菌物品等。洗衣洁具间应配备清洁消毒配套用品和设备。

8.1.8  非洁净控制区设施与仪器设备。

8.1.8.1  用药医嘱审核与输液标签打印区应配备计算机、打印机、电话机、条形码扫描设备以及安装与医疗机构HIS系统联网、具有用药医嘱审核系统软件等。

8.1.8.2  摆药贴签核对区应配备相应药架、工作台、医用冷藏柜、摆药筐、摆药车、温湿度计等。

8.1.8.3  成品输液核查包装区应配备成品输液核对检查设备与包装工作台等。药架、药车、工作台应当选用光洁平整、不落屑、不产尘、接缝处密封好、易清洁与消毒、不易腐蚀的材质。

8.1.8.4  应设有包装配送、清洁间、普通更衣及放置工作台、医疗垃圾和输液瓶（袋）暂存间等设备设施；

8.1.9  辅助工作区设备。

8.1.9.1  辅助工作区设有二级药品库、物料储存区、药品脱外包区、转运箱和转运车存放间等

8.1.9.2  药品库应配备药架、医用冷藏柜及收发药品专用车等，室内应设置有防鼠、防虫的设施。

8.1.9.3  配套的空调机房也是静配中心的辅助工作区，但属于污染源区域。

8.1.10  生活区包括综合性会议示教、清洁消毒工具清洗消毒晾干间、更衣室、值班室、办公室、休息室、淋浴室和卫生间，应配备所需设备设施。

8.11  静配中心装修施工与材料选用应当按照《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）国卫办医函〔2021〕598号》规定执行。静配中心建设、装修施工完毕后，医疗机构应当对洁净区的洁净度、噪音、静压差、温度、相对湿度及工作区域照明度等进行检测与现场验收，符合规定后方可投入使用。

8.12  静配中心各功能区应当按要求设置水池和上下水管道、不设置地漏。淋浴室和卫生间属于污染源区域，应设置于静配中心外附近区域，并应严格管控。

8.13  静配中心配备的自动化设施设备应当符合国家相关部门制定的技术规范或行业标准，以免对成品输液质量造成影响。

8.14  净化系统设计要求。按照《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）国卫办医函〔2021〕598号》静脉用药调配中心建设基本要求。

8.2  静脉用药调配室（病区治疗准备室）

8.2.1  装修材料应当严格按照国家相关规定，符合环保、净化、防火等级要求，使用易清洁消毒、不落屑、接缝处密封好的材料。

8.2.2  吊顶、墙面和地面应平整光滑，接口严密，无脱落物和裂缝，能耐受清洗和消毒，吊顶、墙面与地面交界处应用净化圆角连接。

8.2.3  进入室内管道、风口、灯具与墙壁或顶棚的连接部位均应密封，防止积尘和便于清洁。

8.2.4  室内应当设置有防止尘埃和鼠、昆虫等进入的有效设施，不设置地漏

8.2.5  无菌物品（配液、输液用品、安全用具）柜，温度计、湿度计；消毒药及防护用品（帽子、外科口罩、无菌手套）、药品柜；工作台、超净配药器；药架、推车、摆药筐,锐器盒；清洁消毒工具、手卫生设施（洗手液、手消毒液、手卫生宣传图、干手纸）；空气消毒机，移动紫外线灯；医疗垃圾和输液瓶（袋）回收桶，生活垃圾桶及标识等。

- 9  静脉用药调配中心（室）医院感染管理技术要求

9.1  静脉用药调配中心（室）卫生与消毒基本原则

9.1.1  静脉用药调配中心

9.1.1.1  静脉用药调配中心应当制定预防感染的卫生管理、清洁消毒制度，并有专人负责。

9.1.1.2  静脉用药调配中心内存放的物品应当与其工作性质相符合。不得放置生活用品和用药调配和无关的物品。不准在静脉用药调配中心用餐或放置食物。

9.1.1.3  洁净区应当每日清洁消毒，清洁卫生工具不得与其他功能区混用。清洁工具的洗涤方法和存放地点应当有明确的规定。

9.1.1.4  消毒剂应当不会对设备、药品、成品输液和环境产生腐蚀、污染。消毒剂品种应定期更换，防止产生耐药菌株。

9.1.1.5  每月开展空气和环境物体表面监测，并有记录。

9.1.1.6  洁净区应当定期更换空气过滤器。进行有可能影响空气洁净度的各项维修后，应当经检测验证达到符合洁净级别标准后方可再次投入使用。

9.1.1.7  设置有良好的供排水系统，水池应当干净无异味，其周边环境应当干净、整洁。

9.1.1.8  中心内洁净区人员管理

9.1.1.8.1  仅限于在该室的配置人员和经批准的人员进入。

9.1.1.8.2  进入中心内的所有人员必须严格执行无菌技术操作规程。按照相关区域的人员更衣、消毒程序要求进行更衣及消毒后方可进入。

9.1.1.8.3  进入洁净区的人员不得化妆和佩带饰物，不得裸手直接接触药品。

9.1.1.8.4  工作服的材质、式样和穿戴方式，与配置操作和洁净度级别要求相适应。

9.1.1.8.5  洁净服需洁净区工作服的质地应光滑不产生静电，能防止人体脱落物。洁净工作服应可尽量减少人体皮肤暴露面积，头发和脚部不应外露，建议为连体服。不同区域的洁净服不能混穿。不同洁净度级别的房间使用的工作服应分开清洗，选择无微粒的洗涤方法，必要时应消毒或灭菌。

9.1.1.9  制定废物处理管理制度，每日工作结束后应当及时清场，各种废弃物日产日清。统一分类收集、转运处理。

9.1.1.10  中心内洁净区应有清洁规程，内容包括：清洁方法、程序、间隔时间、适用清洁剂或消毒剂、清洁工具的清洁方法和存放地点等。

9.1.1.11  中心内工作服的选材式样和穿戴方式应不脱落纤维和颗粒性物质，洁净服需能防止人体脱落物，不同区域的洁净服不能混穿。

9.1.2  病区静脉用药调配室（病区治疗准备室）

9.1.2.1  静脉用药调配室应当制定预防感染的卫生管理、清洁消毒制度，并有专人负责。

9.1.2.2  静脉用药调配室内存放的物品应当与其工作性质相符合。不得放置生活用品和用药调配和无关的物品。不准在静脉用药调配室用餐或放置食物。

9.1.2.3  配液区应当每日清洁消毒，清洁卫生工具不得与其他区混用。清洁工具的洗涤方法和存放地点应当有明确的规定。

9.1.2.4  消毒剂应当不会对设备、药品、成品输液和环境产生腐蚀、污染。消毒剂品种应定期更换，防止产生耐药菌株。

9.1.2.5  保持室内清洁，每做完一项工作，要随时清理，室内空气、地面每日消毒1~2次，每月开展空气和环境物体表面监测，并有记录。消毒方式采用空气消毒机或紫外线灯消毒

9.1.2.6  仅限于在该室的配液人员进入。进入的所有人员必须严格执行无菌技术操作规程。按照穿工作服、佩戴帽子口罩、消毒程序要求进行后方可进入。

9.1.2.7  进入配液区的人员不得化妆和佩带饰物，不得裸手直接接触药品。

9.1.2.8  每日工作结束后应当及时清场，各种废弃物日产日清。统一分类收集、转运处理。

9.1.2.9  配液室应有清洁规程，内容包括：清洁方法、程序、间隔时间、适用清洁剂或消毒剂、清洁工具的清洁方法和存放地点等。

9.1.2.10  无菌物品固定位置，注明消毒用品效期，保持无菌不过期，严格交接手续。

9.1.2.11  各类药品分类放置，标签明显，字迹清楚。

9.1.2.12  剧毒药品与贵重药品应加锁，专人保管，严格交接班。

9.1.2.13  清洁区、污染区分区标识明确。人流、物流由洁到污，严禁由污染区逆行进入清洁区。

9.2  药品、耗材和物料基本要求

9.2.1  静脉用药调配中心（室）内应按《药品管理法》及《医疗机构药事管理暂行办法》的有关规定，建立药品管理的相关制度并严格执行。静脉用药调配所用药品、医用耗材和物料应当按规定由医疗机构药学及有关部门统一采购，应当符合有关规定。

9.2.2  静脉用药调配中心（室）内应建立药品进库验收、药品储存和养护、药品的领用、药品库存维护、药品的报损等相关程序。依法经过资格认定的药师或者其他药学技术人员负责药品管理、处方审核和调配、合理用药指导等工作.

9.2.3  药品、医用耗材和物料的储存应当在适宜的二级库按其性质与储存条件要求分类定位存放，采取必要的冷藏、防冻、防潮、防虫、防鼠等措施，温度与湿度应当符合所贮存药品的保存要求,保证药品质量，不得堆放在过道或洁净区内。

9.2.4  静脉用药调配中心（室）内药品应按规定的使用期限储存，储存期内如发生问题应及时退回一级药库。

9.2.5  静脉用药调配中心（室）内所用的注射器、针头,无芯杆溶药器等一次性耗材，应有《医疗器械产品注册证》和《医疗器械产品合格证》。应按规定储存，与药品分开存放，并定期检查效期。其领入和使用等应制订管理制度。用后应按《医疗废物管理条例》规定进行处理。

9.2.6  药品的贮存与养护应当严格按照《静脉用药集中调配操作规程》等有关规定实施。静脉用药调配所用的注射剂应符合中国药典静脉注射剂质量要求。

9.2.7  静脉用药调配所使用的注射器等器具，应当采用符合国家标准的一次性使用产品，临用前应检查包装，如有损坏或超过有效期的不得使用。

9.2.8  静脉用药调配中心（室）内配置过程中所使用的器具，应表面光洁平整、耐腐蚀、易清洗和消毒，不与药品发生化学变化、不吸附药品。

9.2.9  进入配置区的物品应尽量少，避免一次性耗材在配置区域内存放。

9.3  职业防护用品要求

9.3.1  建立锐器伤害管理体系，制定血源性病原体职业暴露防护标准和操作规程，明确在锐器损伤过程中医疗机构各部门的权利与责任，保护医护人员的安全和健康的工作环境。

9.3.2  减少不必要的锐器的使用，改善工作条件使用机械自动加药提供技术保障，减轻护理人员的工作负荷、减轻压力和疲劳、缓解紧张情绪，避免因工作强度较大在操作期间被锐器伤害。推荐使用安全用具、无芯杆溶药器、超净配药器加强职业防护。

9.3.3  建立医务人员健康档案。通过培训、宣传、教育和援助，建立安全的工作环境，保障医务人员的健康。

9.3.4  提供洗眼设施和便利的洗手手消毒设施

9.3.5  配置化疗药，可能对身体造成危害，因此要建立健全相关管理制度，制定与化疗药物调配相关的操作规程，完善职业防护的管理模式，提高安全意识，严格遵守相关的制度和规范进行操作。

9.4  加药混合调配

9.4.1  调配操作前准备工作。

9.4.1.1  在调配操作前30分钟，确认操作间净化系统以及水平层流洁净台和生物安全柜处于正常工作状态。

9.4.1.2  按照操作规程洗手更衣，进入调配操作间，将各物品放在指定位置。

9.4.1.3  水平层流洁净台和生物安全柜消毒。用蘸有75%乙醇的无纺布或一次性消毒湿巾加消毒液，从上到下、从内到外擦拭各个部位。

9.4.2  混合调配操作。

9.4.2.1  将药品放置于洁净工作台操作区域，用75%乙醇或碘伏消毒基础输液袋（瓶）加药处、药品安瓿瓶颈或西林瓶胶塞等。①调配注射液，应在洁净工作台侧壁打开安瓿，避免朝向人或高效过滤器方向，以防药液喷溅到人或高效过滤器上，用注射器或无芯杆溶药器抽取所需药液量，注入基础输液袋（瓶）内轻轻摇匀；②调配粉针剂，用注射器或无芯杆溶药器抽取适量溶媒注入西林瓶内，轻轻摇动或置于振荡器上助溶，待完全溶解后，抽出所需药液量，注入基础输液袋（瓶）内轻轻摇匀。

9.4.2.2  危害药品加药混合调配，应执行本静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）国卫办医函〔2021〕598号《静脉用药集中调配技术操作规范》附件3.1操作规定。

9.4.2.3  肠外营养液加药混合调配，应执行静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）国卫办医函〔2021〕598号《静脉用药集中调配技术操作规范》附件3.2操作规定。

9.4.3  调配操作结束后，应立即全面清场，物品归回原位，清除废物，按清洁、消毒操作规程进行全面的清洁、消毒，并做好记录与交接班工作。按照更衣操作流程出调配操作间。

9.4.4  注意事项。

9.4.4.1  操作台中物品摆放应规范、合理，避免跨越无菌区域。

①水平层流洁净台大件物品放置相距不小于15cm，小件物品相距不少于5cm，距离台面边缘不少于15cm，物品摆放不得阻挡洁净层流，距离洁净台后壁不少于8cm；

②生物安全柜内所有操作，应在离工作台外沿20cm，内沿8～10cm并离台面10～15cm区域内进行，药品或物品不得阻挡生物安全柜散流孔，操作前将防护玻璃下拉至指定位置。

9.4.4.2  调配操作以及清洁、消毒过程，应防止任何药液溅入高效过滤器，以免损坏器件或引起微生物滋生。

9.4.4.3  每完成一组（批）混合调配操作后，应立即清场，用蘸有75%乙醇的无纺布擦拭台面，不得留有与下一批调配无关的药品、余液、用过的注射器和其他物品。

9.4.4.4  混合调配抽吸药液时，抽液量不得超过注射器容量的四分之三，防止针筒脱栓。

9.4.4.5  混合调配操作时使用的物品、药品有污染或疑似污染时，应当立即更换。

9.5  成品输液核查与包装。

9.5.1  成品输液核查。

9.5.1.1  检查成品输液袋（瓶）外观是否整洁，轻轻挤压，观察输液袋有无破损或渗漏，尤其是加药及接缝处。

9.5.1.2  检查成品输液外观有无变色、浑浊、沉淀、结晶或其他可见异物等；肠外营养液还应检查有无油滴析出、分层等。

9.5.1.3  检查核对完成后，废弃物按规定分类进行处理。

9.5.2  成品输液包装。

9.5.2.1  将合格的成品输液按病区、批次、药品类别进行分类包装。遮光药品应进行遮光处理，外包装上应当有醒目标识；危害药品不得与其他成品输液混合包装；肠外营养液应单独包装。

9.5.2.2  核查各病区、批次和成品输液数量，确认无误后，将包装好的成品输液按病区放置于转运箱内，上锁或加封条，填写成品输液发送信息并签名。

9.6  成品输液发放与运送。

9.6.1  发放成品输液药学人员应与运送工勤人员交接运送任务，按规定时间准时密闭送至各病区,走专用梯。

9.6.2  成品输液送至各病区后，运送工勤人员与护士当面交接成品输液，共同清点数目，双方签名、并记录。

9.6.3  运送工勤人员返回后，运送过程中发生的问题应及时向发药人员反馈并记录。

9.6.4  运送工作结束后，清点转运工具，清洁、消毒成品输液转运箱、转运车。

9.6.5  危害药品成品输液运送过程中须配备溢出处理包。

9.7  清洁消毒操作规程

9.7.1  非洁净控制区。

9.7.1.1  清洁。

9.7.1.1.1  清洁用品。拖布、清洁布、清洁盆、地巾、水桶、毛刷、吸尘器、清洁剂等。

9.7.1.1.2  调配工作结束后，应立即整理物品，清除非洁净控制区内遗留物及废弃物，地面用吸尘器吸取表面粉尘，用适宜的清洁用品清除污迹，若有特别污染物，可用清洁剂擦拭、用水擦洗至无泡沫。

①每日清洁：工作台、座椅、地面；

②每周清洁：门、窗等；

③每月清洁：天花板、墙面、公用设施。

9.7.1.2  消毒。

9.7.1.2.1  消毒工具。应选用微细纤维材料清洁布、地巾、消毒剂，一次性消毒湿巾加消毒液等。

9.7.1.2.2  推荐消毒剂。75%乙醇、250mg/L或500mg/L含氯消毒溶液、一次性消毒湿巾。消毒溶液制备，应采用清洁并对含氯消毒溶液不产生影响的容器，按规定浓度加入消毒剂和水混合均匀，消毒溶液应使用前配制。

9.7.1.2.3  消毒前，应先进行清洁工作。用消毒溶液擦拭消毒，停留约30分钟后，再用水擦去消毒液。一次性消毒湿巾擦拭后，达到作用时间即可。

①每日消毒：工作台、座椅、地面；

②每周消毒：门、窗等；

③每月消毒：天花板、墙面、公用设施。

9.7.1.3  辅助工作区如药品脱外包区、外送转运箱和转运车存放区、综合性会议示教休息室与非洁净控制区紧密相连，应持续保持清洁卫生，并应每月清洁消毒一次，用500mg/L含氯消毒溶液，停留约30分钟后，再用水擦去消毒液。

9.7.1.4  摆药筐每日用250mg/L含氯消毒溶液浸泡30分钟，然后用水冲洗干净，自然晾干。危害药品摆药专用筐应单独浸泡冲洗。

9.7.1.5  外送转运箱、转运车每日用500mg/L含氯消毒溶液擦拭消毒，停留30分钟后，再用水擦去消毒液。也可用一次性消毒湿巾擦拭后，达到做用时间即可

9.7.2  洁净区。

9.7.2.1  清洁。

9.7.2.1.1  清洁用品。无纺布或其他不脱落纤维（或颗粒）物质的清洁用品、清洁不锈钢桶或塑料桶、清洁剂等。

9.7.2.1.2  调配操作结束后，应立即清场，整理水平层流洁净台、生物安全柜，清除遗留物及废物。用适宜的清洁剂擦拭照明灯开关、工作台顶部，然后再从上到下清洁台面的两壁，最后清洁工作台面，用水擦洗至无泡沫。

①每日清洁：工作台四周、座椅、所有的不锈钢设备，传递窗的顶部、两壁、台面，门框、门把手，废物桶，地面等；

②每周清洁：门、窗等；

③每月清洁：天花板、墙面、公用设施。

9.7.2.1.3  清洁过程中,不得将清洁剂或水喷溅到高效空气过滤器上。

9.7.2.2  消毒。

9.7.2.2.1  消毒工具。无纺布或丝绸、清洁不锈钢桶或塑料桶、地巾。

9.7.2.2.2  推荐的消毒剂。75%乙醇、500mg/L含氯消毒溶液，一次性消毒湿巾擦拭后，达到做用时间即可。消毒溶液制备同前。

9.7.2.2.3  消毒前，应先进行整理、清洁，再用消毒溶液擦拭消毒，停留30分钟后，用水擦去消毒液。

①每日消毒：用75%乙醇擦拭消毒水平层流洁净台、生物安全柜风机、照明灯开关的按键、工作台工作区顶部，然后从上到下清洁工作台的两壁，最后擦拭工作台面；选用适当的消毒溶液擦拭所有不锈钢设备、传递窗顶部、台面、两壁和门把手以及座椅、推车等；用带消毒溶液抹布擦拭废物桶内外，医疗废物桶套上黄色垃圾袋，生活垃圾桶套上黑色垃圾袋；用带消毒溶液拖布擦地面，不得留有死角。

②每周消毒：门、窗等；

③每月消毒：天花板、墙面、公用设施。

9.7.2.2.4  消毒过程中,应防止将消毒剂等液体喷溅到高效空气过滤器上。

9.7.3  清洁工具的清洁、消毒。

9.7.3.1  擦桌面、墙面用清洁工具。用水和清洁剂清洗干净后，用250mg/L含氯消毒溶液浸泡30分钟，冲净消毒液，干燥备用。

9.7.3.2  擦地面用清洁工具。用水和清洁剂清洗干净后，用500mg/L含氯消毒溶液浸泡30分钟，冲净消毒液，干燥备用。

9.7.3.3  三个功能区以及洁净区内危害药品调配操作间的清洁工具，应专区专用，清洗、消毒，分别存放。

9．7.4  抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体须注明开启日期和时间，放置时间超过2小时后不得使用；启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用。灭菌物品一经打开，使用时间不得超过24小时，提倡使用小包装。

9.7.5  中心内设备的选型安装应符合静脉药物的配置要求，易于清洗、消毒或灭菌，便于操作、维修和保养，并能防止差错和减少污染。

9.7.6  医疗机构使用的消毒药械、一次性医疗器械和器具应符合国家有关规定。

一次性使用无菌医疗用品应由医疗机构统一采购，购入时索要《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》及附件、《医疗器械经营企业许可证》等证明文件，并进行质量验收，建立出入库登记账册。用前应检查小包装的密封性、灭菌日期及失效日期，进口产品应有相应的中文标识等，发现不合格产品或质量可疑产品时不得使用。使用中发生热原反应、感染或其他异常情况时，应当立即停止使用，并及时上报医疗机构主管部门。使用后的一次性使用医疗用品按医疗废物进行处置。一次性使用的医疗器械、器具不得重复使用。

9.7.7  工作中使用的消毒产品应经卫生行政部门批准或符合相应标准技术规范，并应遵循批准使用的范围、方法和注意事项。

9.7.8  中心内与药品内包装直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与药品发生化学变化和吸附药品。设备所用的润滑剂、冷却剂等不得对药品和容器造成污染。

9.7.9  中心内洁净区更换空气过滤器（包括初效、中效、高效）以及进行有可能影响空气洁净度的各项维修后，必须经运行、检测达到配置规定的洁净度并经验收签字后方可使用。验证记录存档。

9.7.10  中心内所有购置的核心设备应经过国家权威部门认证，其生产厂家应具有国家有关部门颁发的生产许可证。核心设备的维修要选择具有相关资质的厂家进行维修。

9.7.11  医疗废物处置。

9.7.11.1  危害药品废物分别包扎处理，应在危害药品调配操作间内进行。成品输液进行双人核对后，废针头、空安瓿丢入利器盒；其他废物用黄色医疗废物包装袋单独包装扎紧，注明危害药品废物标识，按规定交由医疗机构统一处理。

9.7.11.2  普通药品废物处理，应在成品输液核查后进行，废弃针头丢入利器盒；其他废物用黄色医疗废物包装袋包装扎紧，按规定交由医疗机构统一处理。

9.7.12  生物安全柜的操作规程

生物安全柜在使用时，首先打开紫外线灯照射30分钟，随后将其关闭。将安全柜照明和风机打开，检查进出风的通道，确保其畅通且气流方向正确无误。在安全柜进行无菌操作前，应先使风机运行至少15分钟。操作中应遵循良好的微生物学操作技术以避免产生气溶胶、喷溅和交叉污染。同时尽可能减少安全柜附近的人员活动。操作结束后安全柜内的所有物品都应视为污染的，手套应在柜内摘下。所有试管和塑料污染物均应丢入医疗废物桶内。所有设备在移出安全柜之前均应消毒。

9.7.12.1  每天操作结束后应当打开回风槽道外盖，先用蒸馏水清洁回风槽道，再用75%乙醇擦拭消毒。

9.7.12.2  在关闭生物安全柜钱应继续运行至少5分钟。安全柜内的操作台应定期更换。最后关闭照明灯、风机和前门，打开紫外线灯消毒1小时。

9.8  进出万级洁净区规程(二更):

9.8.1  更换洁净区专用鞋、洁净隔离服;手消毒，戴一次性手套。

9.8.2  离开洁净区规程。

9.8.3  临时外出:在二更室脱下洁净隔离服及帽子、口罩整齐放置，一次性手套丢入医疗废物收集桶内;在一更室应当更换工作服和工作鞋;

9.9  非洁净区的清洁、消毒操作程序:

9.9.1  每日工作结束后，用专用拖把擦洗地面，用常水擦拭工作台、凳椅、门框及门把手、塑料筐等;

9.9.2  每周消毒一次地面和污物桶:先用常水清洁，待干后，再用消毒液擦洗地面及污物桶内外，30分钟以后再用常温水擦去消毒液;

9.9.3  每周一次用75%乙醇擦拭消毒工作台、成品输送密闭容器、药车、不锈钢设备、凳椅、门框及门把手。

9.9.4  万级洁净区清洁、消毒程序:

9.9.4.1  每日的清洁、消毒:调配结束后，用常水清洁不锈钢设备，层流操作台面及两侧内壁，传递窗顶部、两侧内壁、把手及台面，凳椅，照明灯开关等，待挥干后，用75%乙醇擦拭消毒;

9.9.4.2  每日按规定的操作程序进行地面清洁、消毒;

9.9.4.3  墙壁、顶棚每月进行一次清洁、消毒，操作程序同上。

9.9.5  清洁、消毒注意事项:

9.9.5.1  消毒剂应当定期轮换使用;

9.9.5.2  洁净区和一般辅助工作区的清洁工具必须严格分开，不得混用;

9.9.5.3  清洁、消毒过程中，不得将常水或消毒液喷淋到高效过滤器上;

9.9.5.4  清洁、消毒时，应当按从上到下、从里向外的程序擦拭，不得留有死角;

9.9.5.5  用常水清洁时，待挥干后，才能再用消毒剂擦拭，保证清洁、消毒效果。

9.10  水平层流洁净台操作规程

9.10.1  物品在水平层流洁净台的正确放置与操作，是保证洁净台工作质量的重要因素。层流洁净台只能用于调配对工作人员无伤害的药物，如电解质类药物、肠外营养药等。

9.10.2  清洁与消毒:

9.10.2.1  每天在操作开始前，有1至2位调配人员提前启动水平层流台循环风机和紫外线灯，30分钟后关闭紫外灯，再用75%乙醇擦拭层流洁净台顶部、两侧及台面，顺序为从上到下，从里向外进行消毒;然后打开照明灯后方可进行调配;

9.10.2.2  在调配过程中，每完成一份成品输液调配后，应当清理操作台上废弃物，并用常水清洁，必要时再用75%的乙醇消毒台面;

9.10.2.3  每天调配结束后，应当彻底清场，先用常水清洁，再用75%乙醇擦拭消毒。

9.10.3  水平层流洁净台的操作与注意事项:

9.10.3.1  水平层流洁净台启动半小时后方可进行静脉用药调配;

9.10.3.2  应当尽量避免在操作台上摆放过多的物品，较大物品之间的摆放距离宜约为15厘米;小件物品之间的摆放距离约为5厘米;

9.10.3.3  洁净工作台上的无菌物品应当保证第一时间洁净的空气从其流过，即物品与高效过滤器之间应当无任何物体阻碍，也称"开放窗口";

9.10.3.4  避免任何液体物质溅入高效过滤器，高效过滤器一旦被弄湿，很容易产生破损及滋生霉菌;

9.10.3.5  避免物体放置过于靠近高效过滤器，所有的操作应当在工作区内进行，不要把手腕或胳膊肘放置在洁净工作台上，随时保持"开放窗口";

9.10.3.6  避免在洁净间内剧烈的动作，避免大声喧哗，应当严格遵守无菌操作规则;

9.10.3.7  水平层流洁净台可划分为3个区域:

9.10.3.7.1  内区，最靠近高效过滤器的区域，距离高效过滤器10~15厘米，适宜放置已打开的安瓿和其他一些已开包装的无菌物体;

9.10.3.7.2  工作区，即工作台的中央部位，离洁净台边缘10~15厘米，所有的调配应当在此区域完成;

9.10.3.7.3  外区，从台边到15~20厘米距离的区域，可用来放置有外包装的注射器和其他带外包装的物体(应尽量不放或少放)。

9.10.3.8  安瓿用砂轮切割和西林瓶的注射孔盖子打开后，应当用75%乙醇仔细擦拭消毒，去除微粒，打开安瓿的方向应当远离高效过滤器;

9.10.3.9  水平层流洁净台每周应当做一次动态浮游菌监测，方法:将培养皿打开，放置在操作台上半小时，封盖后进行细菌培养，菌落计数。

9.10.4  每年应对水平层流洁净台进行各项参数的检测，以保证洁净台运行质量，并保存检测报告。

静脉用药调配中心（室）医院感染监督标准（满分100分）

| 项目 | 监督标准 | 分值 | 监督方法 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 布局 流程 10分 | 1.静配中心（室）选址应当远离污染源，不宜设置于地下室或半地下室，洁净区采风口应设置在周围30米内环境清洁、无污染地区，离地面高度不低于3米。 2.应设有洁净区、非洁净控制区、辅助工作区（包括生活区）三个功能区，中间设有缓冲区，人流、物流遵循由洁到污，禁止逆行。 3.不同洁净级别区域间应当有防止交叉污染的相应设施。 4.调配操作间应分别设置进物、出物传递窗（门），危害药品进物、出物传递窗（门）。 5.淋浴室和卫生间属于污染源区域，应设置于静配中心外附近区域，并应严格管控。 6.医疗机构应建立规范的治疗准备室 :包括：缓冲间，配液室，污物暂存室三部分组成。人流、物流遵循由洁到污，禁止逆行。 | 10分 | 现场查看布局流程 |  |  |
| （二） 组织 建设 15分 | 组织架构 1.二级以上医疗机构应创造条件逐步建立相应规模的集中静脉用药调配中心（实现包括危害药物及肠道外营养药物等集中配置）。静脉用药调配中心由医疗机构药学部门统一管理。 2.建立职责明确的中心（室）医院感染管理小组，中心（室）负责人为本中心（室）医院感染管理第一责任人，设置有感控督导员，职称宜具有中级以上职称。 3.治疗准备室由医疗机构护理部门统一管理,医疗机构护理管理组织与质量控制组织负责指导、监督和检查本规范、操作规程与相关管理制度的落实。 制度建设 4.有中心（室）医院感染防控工作计划、培训计划 5.定期召开专题会，有会议记录 6.制定中心（室）医院感染管理小组职责及医院感染管理相关制度及感染预防与控制措施及流程，并组织落实 7.工作人员知晓院感相关制度流程 质控检查 8.有院科两级院感管理质量分析，对中心（室）医院感染防控工作的落实情况进行自查、分析，有持续质量改进措施，有记录 9.对上级管理部门检查中发现的问题及时整改，并调整完善工作计划和内容。 | 15分 | 现场查看相关资料 现场访谈 |  |  |
| （三） 人员 5分 | - 应根据PIVAS的工作量及各岗位需求，科学、合理配备具有执业资格的药师、护士和其他专业技术人员。 - 从事静脉用药集中调配工作的药学专业技术人员，护理人员均应当接受岗前培训并考核合格。每年应当接受与其岗位相适应的继续医学教育。并进行职业安全防护和医院感染预防与控制相关知识培训考核。 - 从事与静脉用药集中调配工作相关的人员，每年至少进行一次健康检查，建立健康档案。 | 5分 | 查看相关资料 人员配置 培训记录 健康档案 |  |  |
| （四） 清洁 消毒 灭菌 15分 | 1.洁净区、非洁净控制区、辅助工作区根据污染情况，选择合适的清洁剂、消毒剂、消毒浓度、清洁、消毒频次，并做好记录。 2.静配中心应当根据调配药品的性质分别建立不同的送风口、排/回风系统。洁净区内的气流循环模式、送风口和排/回风口数量和位置应当符合要求。 3.洁净区应当定期更换空气过滤器。更换空气过滤器（包括初效、中效、高效）以及进行有可能影响空气洁净度的各项维修后，必须经运行、检测达到配置规定的洁净度并经验收签字后方可使用，验证记录存档。 4.洁净区应当每天清洁消毒，应有清洁、消毒操作规程。 5．抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体须注明开启日期和时间，放置时间超过2小时后不得使用；启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用。灭菌物品（棉球、纱布等）一经打开，使用时间不得超过24小时，提倡使用小包装。 6.规范使用生物安全柜，做好使用前后消毒。 7.应选用微细纤维材料清洁布、地巾、消毒剂，一次性消毒湿巾等，清洁工具应分区使用，实行颜色标记。 8.运送工作结束后，清点转运工具，清洁、消毒成品输液转运箱、转运车。 9.进入中心内的所有人员必须按照相关区域的人员穿衣程序要求进行更衣方可进入。不同洁净度级别的房间使用的工作服应定期清洗。 | 15分 | 现场查看现场访谈 |  |  |
| （五）设备设施 15分 | - 静配中心各个功能区应配置满足工作需要的设备设施。 - 静配中心应当配置水平层流洁净台、生物安全柜、医用冷藏柜等相应设备。 - 静脉用药调配中心（室）内洁净区的窗户，技术夹层及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或顶棚的连接部位均应密封。应避免出现不易清洁的部位。 - 静脉用药调配中心（室）内洁净区应设有随时监测的仪器、仪表，包括温度计、湿度计、空气压力计等。 - 中心内各洁净区按洁净级别均需达到《药品生产质量管理规范》（GMP）相应要求。中心建立后需经省食品药品监督管理部门或省、市属法定检测部门检测合格并出具书面报告后方可投入使用。中心建成使用后每年应至少做一次检测，合格后方可继续投入使用，检测报告须存档。 - 中心（室）内应具有与所调配静脉药物相适应的药品库房，并有通风、防潮、调温设施。应设立专门的外包装拆启场所（区域）。 - 静配中心各功能区应当按要求设置水池和上下水管道、不设置地漏。 - 净化系统定期维护，洁净区洁净标准应符合国家相关规定。 - 治疗准备室设施配置：操作台、物（药）品柜、冰箱、锐（利）器盒、医疗废物桶、非医疗废物桶、手卫生设施、空气消毒设施、超净配药器等。如果配制化疗药物应配置生物安全柜。 | 15分 | 现场查看 |  |  |
| （六）药品、耗材 10分 | - 静脉用药调配所用药品、医用耗材和物料应当按规定由医疗机构药学及有关部门统一采购，应当符合有关规定。 - 静脉用药调配中心（室）内应建立药品进库验收、药品储存和养护、药品的领用、药品库存维护、药品的报损等相关程序。 - 医用耗材和物料的储存应当在适宜的二级库按其性质与储存条件要求分类定位存放，与药品分开存放，存放环境符合规范要求。 - 注射器、针头,、无芯杆溶药器等一次性耗材，应有《医疗器械产品注册证》和《医疗器械产品合格证》，一次性无菌耗材应有检验报告。 | 10分 | 现场查看相关资料 |  |  |
| （七） 标准 防护 10分 | 1.工作人员了解标准防护的主要内容。 2.储备充足防护用品，满足工作需要。 3.在调配药品操作过程中，根据暴露风险，选择合适的防护用品。洁净区专用鞋、洁净隔离服、一次性口罩与帽子、无粉灭菌乳胶（丁基）手套等。工作人员掌握防护用品使用，规范穿脱防护用品。 4.规范使用锐器盒，一次性锐器用后立即放入锐器盒 5.工作人员掌握预防锐器伤的方法及职业暴露的应急处理 6.规范落实安全注射措施 | 10分 | 现场查看相关资料及访谈 |  |  |
| （八） 手卫生 5分 | 1.应配备符合WS/T313要求的设施，包括洗手池、清洁剂、干手设施如干手纸巾、速干手消毒剂等，设施位置应方便工作人员使用；应有醒目、正确的手卫生标识，包括洗手流程图或洗手图示等。 2.工作人员掌握洗手指征及洗手、外科洗手方法，执行六步（七步）洗手法，正确率达到100% 3.手消液一旦开启在有效期内使用，并注明开启时间，时间不准涂改 4.中心（室）每月有手卫生正确性和依从性的自查，发现问题，及时改进，有记录 | 5分 | 现场查看及访谈 |  |  |
| （九） 医院感染暴发 5分 | 1.建立医院感染暴发报告管理责任制，杜绝瞒报、漏报、迟报情况发生，明确科室负责人为第一责任人。 2.制订并落实医院感染暴发报告的规章制度、工作程序和处置工作预案，有效控制医院感染暴发。 3.中心（室）医务人员在医院感染暴发报告及处置工作中的职责，做到分工明确，反应快速，管理规范。 4.医院感染管理部门对静脉用药调配中心（室）医院感染管理工作及医院感染暴发的报告、处置工作进行质量评估和检查指导。 | 5分 | 现场访谈 |  |  |
| （十） 医疗 废物 10分 | 1.每日工作结束后应当及时清场，按医疗废物性质分类收集，禁止存放超过24小时。 2.医疗废物分类放置，不落地，标识清楚，锐器盒使用规范，专物专用。 3.包装、称重、封口、标识贴、交接、存放、运送等环节规范。 4.登记本记录规范，无漏项、不准代签字，每月与暂存处记录不得有误差。 5.各垃圾桶加盖、清洁，每天消毒，有记录。 6.生活垃圾与医疗废物不得混放。 | 10分 | 现场查看 |  |  |

参考文献

[1]程晓明.PIVAS在控制医院感染、减少医用耗材中的价值[J].中国卫生标准管理,2022,13(13):173-177.

[2]贾子欣.静脉用药调配中心护理中的院内感染预防效果分析[J].世界临床药物,2022,43(05):638.

[3]袁海玲,武琼,王琳等.基于失效模式与效应分析法的PIVAS医院感染风险管理策略研究[J].中国现代应用药学,2022,39(05):684-689.DOI:10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2022.05.020

[4]李端,孔锐,刘煜航等.某院静脉用药调配中心工作人员医院获得性感染的影响因素[J].江苏预防医学,2021,32(06):724-726.DOI:10.13668/j.issn.1006-9070.2021.06.026

[5]朱文思,王穗琼,盛飞凤等.静脉用药调配中心转运药箱清洁消毒方法及效果研究[J].中国感染控制杂志,2021,20(07):654-658.

[7]周威,王娜娜,张文思等.静脉药物调配中心医院感染因素分析及防治策略[J].人人健康,2021,(07):90-91.

[8]李国春,邓谷霖,黄正丹等.静脉用药调配中心规范管控措施的效果评价[J].中华医院感染学杂志,2021,31(02):307-310.

[9]吴荣.优化医院感染控制对提升静配中心输液管理质量的意义分析[J].基层医学论坛,2020,24(36):5278-5280.DOI:10.19435/j.1672-1721.2020.36.058

[12]邱素红,吴妍,李爱勤等.静脉用药调配中心新型冠状病毒感染疫情应对与防控措施的探讨[J].中国预防医学杂志,2020,21(09):1077-1079.DOI:10.16506/j.1009-6639.2020.09.029

[13]荆文荣,杨春松,高山等.静脉用药集中调配中心成品输液的质量控制[J].海峡药学,2020,32(11):237-240.

[14]金宛.PIVAS静脉用药调配质量控制对降低医院感染发生率的影响[J].中国民康医学,2020,32(21):85-86+88.

[16]牛敬草,袁媛.精细化管理在静脉用药调配中心医院感染防控中的应用效果[J].中国民康医学,2020,32(08):123-125.

[17]刘永红,程美茹,于荣.静脉用药调配中心医院感染分析及控制探讨[J].中国药物与临床,2020,20(06):976-977.

[18]贺晨曦.静脉用药调配中心优化院内感染控制管理对患者静脉输液质量及降低医院感染率的影响[J].抗感染药学,2020,17(02):223-226.DOI:10.13493/j.issn.1672-7878.2020.02-021

[24]丘艳贞,陈霓,何凤梅等.静脉用药调配中心医院感染控制、管理体系的研究[J].中国医药科学,2018,8(21):105-107.

[25]屠莎莉.加强静脉用药调配中心医院感染管理的有效方法探讨[J].中医药管理杂志,2018,26(15):46-48.DOI:10.16690/j.cnki.1007-9203.2018.15.024

[26]张燕春,段玉花.静脉用药调配中心加强医院感染管理的分析[J].中国卫生产业,2018,15(19):86-87.DOI:10.16659/j.cnki.1672-5654.2018.19.086

[27]冷萍,李静,刘晓英等.精细化管理对静脉用药调配中心医院感染防控的效果[J].中国感染控制杂志,2018,17(04):347-350.

[31]张国兵,赵红英,沈晓飞等.静脉用药调配中心医院感染管理的现状与模式探讨[J].中华医院感染学杂志,2017,27(12):2837-2840.

[32]李健荣,麦健萍,王婷玉.静脉用药调配中心工作人员医院获得性感染的危险因素分析及对策[J].药学服务与研究,2017,17(03):201+217+225.

[33]杨燕,穆殿平,杨又力.静脉用药集中调配中心医院感染管理探讨[J].天津药学,2016,28(04):68-70.

[34]邢孝玲,张璐,崔长然等.静脉用药调配质量控制的应用评价[J].中华医院感染学杂志,2016,26(15):3593-3594+3600.

[35]王雅蘋,苏素红,戈霓云等.集束化管理在静脉用药调配中心预防医院感染的应用[J].医院管理论坛,2016,33(04):64-66+68.

[36]何展旺,赖飚.静脉用药调配中心医院感染分析及控制策略[J].中华实验和临床感染病杂志(电子版),2016,10(02):208-212.

[38]方钰.强化管理对静脉用药调配中心医院感染预防效果的探讨[J].中国卫生标准管理,2016,7(06):183-184.

[39]徐丛丛.感染控制在静脉用药调配中心的重要性[J].中国卫生标准管理,2016,7(02):180-181.

[46]李震,王明丽,苏莉.静脉用药调配中心医院感染的因素分析[J].中华医院感染学杂志,2014,24(16):4136-4137+4142.

[48]侯疏影.持续质量改进用于静脉用药调配中心质量管理的成效[J].中国药业,2014,23(08):38-40.

[49]张峻,李晓甦,王毅.浅谈PIVAS验收工作中医院感染管理专家参与的必要性[J].中国药房,2013,24(45):4235-4237.

[56]陈玉皇,侯疏影,汪立梅.静脉用药调配中心输液质量与医院感染控制[J].中华医院感染学杂志,2012,22(03):552-553.

[57]杜先技,龙福燕,叶倩兰.精细化管理在静脉用药调配中心医院感染防控中的有效应用评价[J].中文科技期刊数据库（全文版）医药卫生,2022(11):0118-0121.

[58]李红,朱慧,陈少云,陈美娟,唐晓莹,李莹莹.静脉用药调配中心医院感染监测成效[J].中外女性健康研究,2022(7):113-115.

[59]岳秀丽.静脉用药调配中心医院感染现状调查[J].国际医药卫生导报,2017,23(14):2289-2291.

[60]林耀兰.加强静脉用药调配中心医院感染管理的有效方法探讨分析[J].中文科技期刊数据库（全文版）医药卫生,2020(10):0178-0178.

[61] 徐钰钧,许雪清,覃素梅,等. 基于CiteSpace静脉输液治疗领域研究的可视化分析[J]. 循证护理,2023,9(7):1302-1304. DOI:10.12102/j.issn.2095-8668.2023.07.032.

[62] 吴芳芳,刘丹. 观察品管圈管理对静脉输液治疗质量的应用价值及并发症影响[J]. 生命科学仪器,2023,21(z1):61. DOI:10.11967/202300654.

[63] 邢玉芝. 潍坊地区医院静脉输液治疗现状调查[J]. 护理学杂志,2018,33(21):43-45. DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2018.21.043.

[64] 高琳琳,王霞,孙超. 安全注射在静脉输液治疗中的应用进展[J]. 中华现代护理杂志,2020,26(13):1704-1708. DOI:10.3760/cma.j.cn115682-20191103-03977.

[65] 张睿文,郝春艳. 实施静脉输液治疗规范前后的调查[J]. 锦州医科大学学报,2019,40(4):62-64.

[66] 车恒英, 唐丽玲, 陶娟. 基于静脉输液治疗团队的静脉输液现状调查[J]. 中西医结合护理（中英文）,2018,4(4):101-102. DOI:10.11997/nitcwm.201804031.

[67] 庄明,王锴. 静脉输液治疗技术的演变与展望[J]. 科技视界,2023(3):32-35. DOI:10.3969/j.issn.2095-2457.2023.03.011.

[68] 胡娟,赵莹莹,黄燕. 四川大学华西第二医院静脉输液治疗现状调查[J]. 实用医院临床杂志,2019,16(6):220-222. DOI:10.3969/j.issn.1672-6170.2019.06.070.

[69] 刘艳霞,吴威威,王艳玲. 传统消毒方法在静脉输液治疗中的消毒效果[J]. 饮食保健,2021(5):126.

[70] 魏晓梅,张玉英. 静脉输液感控安全示范病区在规范静脉输液治疗中的应用[J]. 河北医药,2021,43(22):3507-3509. DOI:10.3969/j.issn.1002-7386.2021.22.038.

[71] 陶萍,陶艳敏. 消毒隔离在静脉输液中的护理安全管理[J]. 医学信息,2013(19):256-257. DOI:10.3969/j.issn.1006-1959.2013.19.322.

[72] 邱素红,吴妍,李爱勤,等. 静脉用药调配中心新型冠状病毒感染疫情应对与防控措施的探讨[J]. 中国预防医学杂志,2020,21(9):1077-1079. DOI:10.16506/j.1009-6639.2020.09.029.

[73] 葛修茹, 赵艳艳, 逯艳丽. 传染科病房静脉输液治疗质量指标管理的应用实践[J]. 中西医结合护理（中英文）,2017,3(9):164-167. DOI:10.11997/nitcwm.201709052.

[74] 薛卫斌,谭红梅,马爱英,等. 无针输液接头在静脉输液中预防感染的作用[J]. 解放军护理杂志,2004,21(11):95-96. DOI:10.3969/j.issn.1008-9993.2004.11.065.

[75] 王宁宁. 精细化管理模式对静脉用药调配中心药物调配环境、成品输液质量及差错发生率的影响[J]. 国际护理学杂志,2022,41(3):396-399. DOI:10.3760/cma.j.cn221370-20200428-00103.

[76] 江震. 静脉输液调配中心环境下输液调配对静脉用药质量的影响[J]. 中国保健营养,2020,30(5):343-344.

[77] 王宁. 集中式静脉药物配置中心配药环境下输液配置质量研究[J]. 包头医学院学报,2017,33(8):97-99. DOI:10.16833/j.cnki.jbmc.2017.08.044.

[78] 李萌萌. 集中式静脉药物配置中心配药环境下输液配置质量研究[J]. 医学新知杂志,2018,28(z1):229-230.

[79] 冉忠梅,杨景然,李媛,等. iSort3000 plus输液自动分拣系统在医院静脉用药调配中心的应用[J]. 临床合理用药,2023,16(11):168-171. DOI:10.15887/j.cnki.13-1389/r.2023.11.050.

[80] 荆文荣,杨春松,高山,等. 静脉用药集中调配中心成品输液的质量控制[J]. 海峡药学,2020,32(11):237-240. DOI:10.3969/j.issn.1006-3765.2020.11.097.

[81] 徐敏,张晓荧,张杰,等. 静脉输液配置的安全与防护探讨[J]. 中国药业,2019,28(20):72-74. DOI:10.3969/j.issn.1006-4931.2019.20.026.

[82] 袁三英,韩爱华,郭小华,等. 基于HIS系统的静脉输液数字化管理模型及应用研究[J]. 中国医药导报,2018,15(7):158-161.

[83] 曹洁,顾婕,吕春,等. 2021年第8版《输液治疗实践标准》的解读及启示[J]. 护理学报,2022,29(22):74-78. DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2022.22.074.

[84] 邓妍. 新型冠状病毒肺炎静脉用药调配中心的应用管理[J]. 当代护士（下旬刊）,2021,28(11):136-138. DOI:10.19793/j.cnki.1006-6411.2021.33.048.

[85] 金唐慧,凌思宇,包其,等. 配药机器人调配静脉输液的质量控制研究[J]. 医药导报,2021,40(4):530-533. DOI:10.3870/j.issn.1004-0781.2021.04.019.

[86] 汪婕,钟麟,高宽翔. 基于MQTT的智能输液系统设计[J]. 无线互联科技,2023,20(5):28-30. DOI:10.3969/j.issn.1672-6944.2023.05.009.

[87]《静脉治疗护理技术操作标准》WS/T433-2-23.

_________________________